Утверждена постановлением Администрации Усть-Пристанского района                                № 125     от « 08» апреля  2022 года

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ с.Усть-Чарышская Пристань

1. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения   является:
- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года № 190-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации «О требованиях схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г. № 154;

2. Состав схемы теплоснабжения на период 2020 до 2028 годы
Разработанная схема теплоснабжения включает в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.
2. Общую характеристику 
3. Графическую часть: план  территории с.Усть-Чарышская  Пристань  с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.
4. Характеристика котельной.
Информация о ресурсной организации.
Структура тепловых сетей.
Параметры тепловых сетей.
Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей.
Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в границе с.Усть -Чарышская Пристань

3. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения  представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности  и надежности теплоснабжения.
Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  на период до 2028 года являются:
1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении. 
2. Разработка электронной модели системы теплоснабжения.
3. Разработка комплекса решений и мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения  до 2028 года.
4. Разработка системы мониторинга.

4. Общая характеристика

Теплоснабжающей организацией на территории с. Усть-Чарышская Пристань является МУП «ТЕПЛОВОДСЕРВИС». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности МУП «ТЕПЛОВОДСЕРВИС» распространяется на весь коммунальный комплекс.

На территории с. Усть-Чарышская Пристань располагается 4 котельных. Котельные оборудованы 10 котлами. Основным видом топлива является каменный уголь.

5. Графическая часть схем  теплоснабжения

Обозначения на схеме:

|  |  | Квартальная котельная |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Здание администрации района |  | 4250 |
| 2 |  | Гараж администрации района |  | 872.75 |
| 3 | 1 | Сельский совет |  | 2040,48 |
| 4 |  | Гараж Администрации района |  | 387,40 |
| 5 | 1 | Спортивно культурный комплекс |  | 13361 |
| 6 |  | Здание военкомата |  | 1177,34 |
| 7 |  | Гараж военкомат |  | 202,8 |
| 8 | 1 | Здание соц.защиты населения |  | 734 |
| 9 | 1 | Вет.аптека |  | 143,25 |
| 10 |  | Здание ФГУ «Россельхоз центр» |  | 613,59 |
| 11 |  | Магазин Центр Плюс |  | 189 |
| 12 | 1 | Здание суд |  | 2593 |
| 13 | 1 | Сбербанк |  | 3734 |
| 14 | 1 | Здание Административно-торговый центр(Бытовик) |  | 5020,04 |
| 15 |  | Гостиница «Чарыш» |  | 2118,87 |
| 66 | 1 | 7отряд(пожарка) |  | 1227,12 |
| 17 |  | ж.д. Гагарина 30 |  | 241,4 |
| 18 | 1 | ж.д. Антимонова –пер. Рабочий 18 |  | 190,3 |
| 19 | 1 | ж.д. Трудовой 30 Иванов |  | 144,4 |
| 20 | 1 | Ж.д. Советская 6 Одноворченко |  | 56 |
| 21 |  | ж.д. Советская 17 Гриневич |  | 218,7 |
| 22 | 1 | Ж.д. Советская 24 |  | 385,8 |
| 23 | 1 | Ж.д. Королева 54 |  | 3473,2 |
| 24 | 1 | Ж.д. Королева 52 |  | 3203,8 |
| 25 | 1 | Ж.д. Королева 46 |  | 3648,2 |
| 26 | 1 | Ж.д. Королева 44 |  | 3558,3 |
| 27 | 1 | Ж.д. Королева 28 |  | 2981 |
| 28 | 1 | Ж.д. Королева 27 |  | 2943,8 |
| 29 | 1 | Ж.д. Гагарина 26 |  | 2972,6 |
| 30 | 1 | Ж.д. Гагарина 38 |  | 3737,2 |
| 31 | 1 | Ж.д. Королева 55 |  | 1907,2 |
| 32 | 1 | Ж.д. 1 Мая 7 |  | 3812,3 |
| 33 |  | Ж.д. ул.Гагарина 41 Падалко |  | 169,5 |
| 34 |  | Ж.д. пер Трудовой 16 Каталов |  | 162 |
| 35 |  | Ж.д. пер. Трудовой 16а Шмойлова |  | 145,3 |
| 36 | 1 | Ж.д. Рябчун Советская 8 |  | 208,1 |
| 37 |  | Ж.д. 1 Мая 2 |  | 1321 |
| 38 |  | Ж.д. Советская 4 |  | 188 |
| 39 |  | Ж.д. Советская 7 |  | 395 |
| 40 |  | Ж.д. Советская 9 |  | 216,7 |
| 41 |  | Ж.д. Советская 15 |  | 418,5 |
| 42 |  | Ж.д. 1 Мая 13 |  | 185,6 |
| 43 |  | Ж.д. Трудовой 32 Постников |  | 133,9 |
| 44 |  | МУ « Молодежно-спорткомплекс "Обь" |  | 3554 |
| 45 | 1 | Библиотека/ архив |  | 6500 |
| 46 | 1 | Магазин Колтаковой |  | 100 |
| 47 |  | Музыкальная школа(ДШИ) |  | 1497 |
| 48 |  | Музей |  | 504.3 |
| 49 |  | Гараж комитета по культуре |  | 664,87 |
| 50 | 1 | Загадка -кафе |  | 124 |
| 51 | 1 | магазин |  | 120,5 |
| 52 |  | МДОУ «д/с Незабудка» |  | 3799.6 |
| 53 | 1 | КГУСО «Территориальный центр соц.помощи семье и детям» |  | 911,55 |
| 54 |  | ж.д. Родионова 40 Гринева Э.Ф. |  | 129 |
| 55 |  | ж.д.Родионова 42 Родионова Т.Г. |  | 169,18 |
| 56 | 1 | ж.д. Партизанская 7 Мазурова Н.В. |  | 159,56 |
| 57 |  | ж.д. Советская 24 |  | 587,54 |
| 58 | 3 | Котельная ЦРБ Стационар |  | 23730,59 |
|  |  | Котельная школы |  |  |
| 59 | 1 | МООУ « Усть-Пристанская средняя школа» |  | 13680 |
| 60 | 1 | начальная школа |  | 5940 |
| 61 |  | интернат |  | 2554 |
| 62 |  | спортзал |  | 1320 |
| 63 |  | гараж |  | 676.26 |
| 64 |  | Гараж |  | 170,85 |
| 65 |  | дюсш |  | 664 |
| 65 |  | ж.д. Ленина 45а/1 Визигина Л.И. |  | 154,49 |
| 66 |  | ж.д. Краснооктябрьская 34 |  | 328,03 |
|  |  | Котельная собственная база |  |  |
| 67 |  | Контора МУП «ТВС» |  | 1063,56 |
| 68 |  | Гараж МУП «ТВС» |  | 2829,81 |
| 69 |  | Столярка |  | 1149 |
| 70 |  | Сторожка |  | 33,26 |

6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Перспективные показатели расхода топлива для котельных с.Усть-Чарышская Пристань

|  | Расход топлива (угля), т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива за год (расчет при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднегодовой тем пературе ) | 3369 | 3369 | 3369 |  | 3369 | 3369 | 3751 |  |  |  |  |  |  |  |

Котельные в с. Усть-Чарышская Пристань работают только на твердом топливе.

Резервирование другими видами топлив не предусмотрено. Горение топлива происходит в тонком слое, что практически исключает образование угарного газа.

Тепловая энергия на 	горячее водоснабжение, вентиляцию,

кондиционирование  не отпускается.

Протяженность теплотрасс:

1.Квартальная котельная 4972м.

2.Котельная школы 364м

3.Котельная  ЦРБ 172м

4.Котельная собственной базы -125м

Общая протяженность теплотрасс составляет 5633метра в двухтрубном исполнении.

7.   Характеристика  тепловых нагрузок котельных.

Установленная мощность оборудования 10,49 Гкал/ч. Располагаемая мощность оборудования 10,49Гкал/ч.

Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды котельной 0,063 Гкал/ч.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, Т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице . При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

|  |  |  |  | Температура в подающем |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура |  |  | трубопроводе с учетом поправки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на ветер |  |  |
| Наружного | В подающем | В обратном |  | 5- |  | До | До | До |
| воздуха | трубопроводе | трубопроводе |  | 10м/с |  | 15м/с | 20м/с | 25м/с |
| +10 | 37,3 | 33,0 |  | 39 |  | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 40,1 | 34,8 |  | 43 |  | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 42,9 | 36,7 |  | 45 |  | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 45,5 | 38,6 |  | 48 |  | 50 | 52 | 54 |
| +2 | 48,1 | 40,4 |  | 50 |  | 52 | 54 | 56 |
| -0 | 51,0 | 42,4 |  | 53 |  | 55 | 57 | 59 |
| -2 | 53,6 | 44,0 |  | 55 |  | 57 | 59 | 61 |
| -4 | 56,1 | 45,6 |  | 58 |  | 60 | 62 | 64 |
| -6 | 58,4 | 47,2 |  | 60 |  | 62 | 64 | 66 |
| -8 | 60,8 | 48,8 |  | 62 |  | 64 | 66 | 68 |
| -10 | 63,2 | 50,3 |  | 65 |  | 67 | 69 | 71 |
| -12 | 65,6 | 51,9 |  | 67 |  | 69 | 71 | 73 |
| -14 | 68 | 53,5 |  | 70 |  | 72 | 74 | 76 |
| -16 | 70,4 | 54,9 |  | 72 |  | 74 | 76 | 78 |
| -18 | 72,6 | 56,3 |  | 74 |  | 76 | 78 | 80 |
| -20 | 75,1 | 57,9 |  | 77 |  | 79 | 81 | 83 |
| -22 | 77,3 | 59,3 |  | 79 |  | 81 | 83 | 85 |
| -24 | 79,5 | 60,7 |  | 82 |  | 84 | 86 | 88 |
| -26 | 81,8 | 62,0 |  | 84 |  | 86 | 88 | 90 |
| -28 | 84,0 | 63,4 |  | 86 |  | 88 | 90 | 92 |
| -30 | 86,3 | 64,8 |  | 88 |  | 90 | 92 | 94 |
| -32 | 88,5 | 66,0 |  | 90 |  | 92 | 93 | 95 |
| -34 | 90,4 | 67,4 |  | 92 |  | 93 | 95 |  |
| -36 | 92,9 | 68,7 |  | 93 |  | 95 |  |  |
| -38 | 94,4 | 69,1 |  | 95 |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Расчетные показатели (СНИП) | Баз.период 2018г | Откл% | План на рег. период 2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средняя температура наиболее холодного месяца. | град С | -22 | -20,5 |  | -22,6 |
| 2 | Средняя температура ото пительного сезона | град С | -8,6 | -8,6 |  | -9,6 |
| 3 | Продолжительность ото пительного сезона. | дн. | 216 | 216 |  | 216 |
| 4 | Продолжительность ото пительного периода (с учетом протапливания) | час. | 5184 | 5184 |  | 5184 |

8.  Тепловой баланс котельных.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки.

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/час | 10,49 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 8,8 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 6,34 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 8,03 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 1,69 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,055 |
| Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 6,34 |

Перспективный баланс тепловой мощности квартальной  котельной

Перспективные баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице

|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая установленная |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность основного | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |  | 5,16 |
|  | оборудования, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |  | 5,16 |
| Располагаемая мощность |  | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |  |
| технического резерва, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая располагаемая | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |  | 3,94 |
|  | мощность без учета |  |  |  |  |  |  |
| технического резерва, Гкал/ч |  | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |  | 3,94 |
| Потребность в выработке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии для | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |  | 1,22 |
|  | покрытия нужд нагрузки |  |  |  |  |  |  |
|  | потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в выработке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии на | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |  |
| собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источника | 3,94 | 3,94 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективные топливные балансы квартальной  котельной.

|  | 2020 | 2021 | 2019 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 2231 | 2231 |  | 2231 |  | 2231 |  |  | 2231 |
| Тепло сожженного топлива, кг/гкл | 351,8 | 351,8 |  | 351,8 |  | 351,8 |  |  | 351,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, | 221,95 | 221,95 |  | 221,95 |  | 221,95 |  |  | 221,95 |
| Гкал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал | 6314,451 | 6314,451 |  | 6314,451 |  | 6314,451 |  | 830,29 | 6314,451 |
| Бюджет | 2911,311 | 2911,311 |  | 2911,311 |  | 2911,311 |  |  | 2911,311 |
| Население | 2817,33 | 2817,33 |  | 2817,33 |  | 2817,33 |  |  | 2817,33 |
| Прочие | 575,68 | 575,68 |  | 575,68 |  | 575,68 |  |  | 575,68 |
|  | 611,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективный баланс тепловой мощности   котельной ЦРБ

Перспективные баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице

|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая установленная |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность основного | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
|  | оборудования, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| Располагаемая мощность |  | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |  |
| технического резерва, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая располагаемая | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  | мощность без учета |  |  |  |  |  |  |
| технического резерва, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в выработке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии для | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |
|  | покрытия нужд нагрузки |  |  |  |  |  |  |
|  | потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в выработке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии на | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |
| собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источника |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения, Гкал/ч |  | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 |

Перспективные топливные балансы котельной ЦРБ

|  | 2020 | 2021 | 2019 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 461 | 461 |  | 461 |  | 461 |  |  | 461 |
| Тепло сожженного топлива, кг/гкл | 374,9 | 374,9 |  | 374,9 |  | 374,9 |  |  | 374,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гкал. | 43,04 | 43,04 |  | 43,04 |  | 43,04 |  |  | 43,04 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал | 1229,6 | 1229,6 |  | 1229,6 |  | 1229,6 |  |  | 1229,6 |
| Бюджет | 1229,6 | 1229,6 |  | 1229,6 |  | 1229,6 |  |  | 1229,6 |

Перспективный баланс тепловой мощности   котельной школы

Перспективные баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице

|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая установленная |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность основного | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |
|  | оборудования, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |
| Располагаемая мощность |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| технического резерва, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая располагаемая |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность без учета | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| технического резерва, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в выработке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии для | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |  | 0,237 |
|  | покрытия нужд нагрузки |  |  |  |  |  |  |
|  | потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в выработке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии на | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |  |
| собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источника | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |  |
| теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективные топливные балансы котельной школы

|  | 2020 | 2021 | 2019 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 460 | 460 |  | 460 |  | 460 |  |  | 460 |
| Тепло сожженного топлива, кг/гкл | 374,3 | 374,3 |  | 374,3 |  | 374,3 |  |  | 374,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, | 43,0 | 43,0 |  | 43,0 |  | 43,0 |  |  | 43,0 |
| Гкал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал | 1228,67 | 1228,67 |  | 1228,67 |  | 1228,67 |  |  | 1228,67 |
| Бюджет | 1174,7 | 1174,7 |  | 1174,7 |  | 1174,7 |  |  | 1174,7 |
| Население | 53,97 | 53,97 |  | 53,97 |  | 53,97 |  |  | 53,97 |

Перспективный баланс тепловой мощности   котельной  собственной базы

Перспективные баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице

|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая установленная |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность основного | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | оборудования, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |
| Располагаемая мощность |  | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |  |
| технического резерва, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая располагаемая |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность без учета | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| технического резерва, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в выработке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии для | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 |
|  | покрытия нужд нагрузки |  |  |  |  |  |  |
|  | потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в выработке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии на | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |
| собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источника | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |
| теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективные топливные балансы котельной собственной базы

|  | 2020 | 2021 | 2019 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 217 | 217 |  | 217 |  | 217 |  |  | 217 |
| Тепло сожженного топлива, кг/гкл | 374 | 374 |  | 374 |  | 374 |  |  | 374 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, | 20,32 | 20,32 |  | 20,32 |  | 20,32 |  |  | 20,32 |
| Гкал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал | 580,71 | 580,71 |  | 580,71 |  | 580,71 |  |  | 580,71 |
| Собственные нужды | 580,71 | 580,71 |  | 580,71 |  | 580,71 |  |  | 580,71 |

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Необходима реконструкция существующих тепловых сетей и замена теплоизоляционного покрытия трубопроводов из минеральной ваты на изоляцию пенополиуританом, а также строительство новых тепловых сетей, с целью подключения перспективных объектов теплопотребления. Мероприятия по ремонту теплотрасс запланированы на 2022 год . Ориентировачная стоимость  мероприятий 3000 000 рублей.

На территории с.Усть-Чарышская  Пристань МУП «ТЕПЛОВОДСЕРВИС» является единственной организацией имеющей производственные возможности для осуществления деятельности по предоставлению услуг центрального теплоснабжения.

Реализация мероприятий по модернизации котельной, в том числе замена котлов на более мощные, а также реконструкция старых и строительство новых теплосетей позволит увеличить производительность котельной и значительно снизить потери тепловой энергии в тепловых сетях.