Утверждена постановлением Администрации Усть-Пристанского района                                № 125     от « 08» апреля  2022 года

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ с.Краснодарское

1. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения   является:
- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года № 190-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации «О требованиях схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г. № 154;

2. Состав схемы теплоснабжения на период 2021 до 2028 годы
Разработанная схема теплоснабжения включает в себя:
1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.
2. Общую характеристику 
3. Графическую часть: план  территории с.Краснодарское  с указанием тепловых нагрузок и нанесением источников тепловой энергии с магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.
4. Характеристика котельной.
Информация о ресурсной организации.
Структура тепловых сетей.
Параметры тепловых сетей.
Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей.
Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в границе с.Краснодарское.

3. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения разрабатывается в целях обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема теплоснабжения  представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности  и надежности теплоснабжения.
Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  на период до 2028 года являются:
1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении. 
2. Разработка электронной модели системы теплоснабжения.
3. Разработка комплекса решений и мероприятий по совершенствованию системы теплоснабжения  до 2028 года.
4. Разработка системы мониторинга.

4. Общая характеристика

Село Краснодарское  расположено в 53 км от районного поселка с.Усть-Чарышская Пристань. Ближайшие населенные пункты с.Коробейниково 12 км                                 Теплоснабжающей организацией на территории с.Краснодарское  является МУП «ТЕПЛОВОДСЕРВИС». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Зона ответственности МУП «ТЕПЛОВОДСЕРВИС» распространяется на весь коммунальный комплекс.

5. Графическая часть схемы теплоснабжения

Обозначения на схеме:

| № п.п. | Установленные приборы учета | Объект, адрес | Число квартир | Объемы зданий, м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Котельная с. Краснодарское |  |  |
| 2 |  | СОШ |  | 5041 |
| 2 |  | СДК |  | 1568 |
| 3 |  | Спортзал |  | 2688 |
| 4 |  | Д.сад |  | 1686 |
| 5 |  | Столовая школы |  | 551 |

6. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

В с. Краснодарское
Котельная, обозначенная на схеме:   пять   объектов. Потребности в подключении дополнительных объектов нет. 
Котлы  работают на твердом топливе.  
Отказа по тепловым сетям во время отопительного  сезона не было.
Теплоснабжение объектов соцкультбыта с.Краснодарское котлами отопительными водогрейными : котел самовар0,7 ,котел самовар -0,7
установленная мощность – 1,4 кВт,                                                                                                Объем воды в котле-0,55 м3                                                                                                 величина загрузки (по углю) – 280 кг                                                                                          теплоноситель – вода                                                                                                         температурный режим теплоносителя:                                                                              максимальный – 950-700  С ( подача-обратка)                                                                                оптимальный – 750-550С                                                                                                                давление воды – до 0,4 МПа (4кгс/см2)
диаметр дымовой трубы 500 мм.; высота =20м

Протяженность теплотрассы- 335м                                                                                                Горение топлива происходит в тонком слое, что практически исключает образование угарного газа и обеспечивает котлу КПД до 62%, при его работе в оптимальном режиме

7.   Характеристика  тепловых нагрузок котельной.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, Т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице . При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

|  |  |  |  | Температура в подающем |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура |  |  | трубопроводе с учетом поправки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на ветер |  |  |
| Наружного | В подающем | В обратном |  | 5- |  | До | До | До |
| воздуха | трубопроводе | трубопроводе |  | 10м/с |  | 15м/с | 20м/с | 25м/с |
| +10 | 37,3 | 33,0 |  | 39 |  | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 40,1 | 34,8 |  | 43 |  | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 42,9 | 36,7 |  | 45 |  | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 45,5 | 38,6 |  | 48 |  | 50 | 52 | 54 |
| +2 | 48,1 | 40,4 |  | 50 |  | 52 | 54 | 56 |
| -0 | 51,0 | 42,4 |  | 53 |  | 55 | 57 | 59 |
| -2 | 53,6 | 44,0 |  | 55 |  | 57 | 59 | 61 |
| -4 | 56,1 | 45,6 |  | 58 |  | 60 | 62 | 64 |
| -6 | 58,4 | 47,2 |  | 60 |  | 62 | 64 | 66 |
| -8 | 60,8 | 48,8 |  | 62 |  | 64 | 66 | 68 |
| -10 | 63,2 | 50,3 |  | 65 |  | 67 | 69 | 71 |
| -12 | 65,6 | 51,9 |  | 67 |  | 69 | 71 | 73 |
| -14 | 68 | 53,5 |  | 70 |  | 72 | 74 | 76 |
| -16 | 70,4 | 54,9 |  | 72 |  | 74 | 76 | 78 |
| -18 | 72,6 | 56,3 |  | 74 |  | 76 | 78 | 80 |
| -20 | 75,1 | 57,9 |  | 77 |  | 79 | 81 | 83 |
| -22 | 77,3 | 59,3 |  | 79 |  | 81 | 83 | 85 |
| -24 | 79,5 | 60,7 |  | 82 |  | 84 | 86 | 88 |
| -26 | 81,8 | 62,0 |  | 84 |  | 86 | 88 | 90 |
| -28 | 84,0 | 63,4 |  | 86 |  | 88 | 90 | 92 |
| -30 | 86,3 | 64,8 |  | 88 |  | 90 | 92 | 94 |
| -32 | 88,5 | 66,0 |  | 90 |  | 92 | 93 | 95 |
| -34 | 90,4 | 67,4 |  | 92 |  | 93 | 95 |  |
| -36 | 92,9 | 68,7 |  | 93 |  | 95 |  |  |
| -38 | 94,4 | 69,1 |  | 95 |  |  |  |  |
| -39 | 95,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |

| №п/п | Наименование показателя | Ед. Изм. | Расчетные показатели (СНИП) | Баз.период 2017г-2019г (среднее) | План на рег. период 2021г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средняя температура наиболее холодного месяца. | град С | -22 | -20,5 | -22,6 |
| 2 | Средняя температура ото пительного сезона | град С | -8,6 | -8,6 | -9,6 |
| 3 | Продолжительность ото пительного сезона. | дн. | 216 | 216 | 216 |
| 4 | Продолжительность ото пительного периода (с учетом протапливания) | час. | 5184 | 5184 | 5184 |

8.  Тепловой баланс котельной.

Перспективный баланс тепловой мощности котельной

Перспективные баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице

|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20024 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая установленная |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность основного | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
|  | оборудования, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| Располагаемая мощность |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| технического резерва, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая располагаемая | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
|  | мощность без учета |  |  |  |  |  |  |
| технического резерва, Гкал/ч |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| Потребность в выработке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии для | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | , |  |
|  | покрытия нужд нагрузки |  |  |  |  | 0,138 |  |
|  | потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в выработке |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии на | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0048 |  |
| собственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источника | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |  |
| теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |

9. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы Котельной представлены в Таблице

Перспективные топливные балансы котельной.

|  | 2020 | 2021 | 2019 | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 268 | 268 |  | 268 |  |  | 268 |  | 268 |  |
| Тепло сожженного топлива, кг/гкл | 374,13 | 374,13 |  | 374,13 |  |  | 374,13 |  | 374,13 |  |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гкал. | 25,07 | 25,07 |  | 25,07 |  |  | 25,07 |  | 25,07 |  |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал | 716,31 | 716,31 |  | 716,31 |  |  | 716,31 |  | 716,31 |  |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 716,31 | 716,31 |  | 716,31 |  |  | 716,31 |  | 716,31 |  |

На территории с.Краснодарское МУП «ТЕПЛОВОДСЕРВИС» является единственной организацией имеющей производственные возможности для осуществления деятельности по предоставлению услуг центрального теплоснабжения.

Система теплоснабжения села оценена как надежная, поэтому отдельные мероприятия для большего повышения надежности в рамках разработки схемы теплоснабжения до 2030 года не предусматриваются.

Реализация мероприятий по модернизации котельной, в том числе замена котлов на более мощные, а также реконструкция старых и строительство новых теплосетей позволит увеличить производительность котельной и значительно снизить потери тепловой энергии в тепловых сетях.